Algemene bestektekst voor CE-gemarkeerde brandkleppen

Conform het KB van 1994 en de latere wijzigingen van 1996, 1997, 2003, 2007, 2009 en 12 juli 2012 inzake brandpreventie, mogen doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda de vereiste weerstand tegen brand van bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. Het netwerk van luchtkanalen dient daarom uitgerust te worden met rechthoekige of ronde brandkleppen die beschikken over een CE-prestatieverklaring, bevestigd door een CE certificaat van prestatiebestendigheid en dit volgens de Europese EN 15650:2010-norm en de Europese Verordening (EU) Nr. 305/2011. Ze dienen alsook in overeenstemming te zijn met de bijkomende eisen voor brandwerende kleppen uit de paragraaf 6.7.4.2 en 6.7.4.3 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 en latere wijzigingen.

Deze brandkleppen dienen:

- altijd geplaatst en afgedicht te worden volgens de installatievoorschriften van de fabrikant in functie van het type wand/vloer en de vereiste brandweerstand.

- te beschikken over de correcte classificatiedocumenten.

- voorzien te zijn van bedieningen die voldoen aan de bepalingen voor de types A, B  volgens paragraaf 6.7.4.1 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1 van de basisnormen zoals bepaald in het KB van 7 juli 1994 en de latere wijzigingen.

  - Type A: de klep sluit automatisch wanneer de temperatuur van de doorstromende lucht in het kanaal een grenswaarde overschrijdt

  - Type B: een klep type A die bovendien kan gesloten worden door afstandsbediening door middel van een systeem van positieve veiligheid (i.e. zonder dat het sluiten externe energie vergt).  Indien een algemene branddetectie-installatie verplicht is, zijn de brandwerende kleppen op de grenzen van de compartimenten van het bedieningstype B.

- in overeenstemming te zijn met de EN 15650:2010-norm voor alle door de fabrikant opgegeven resultaten voor de essentiële kenmerken, zoals aangetoond door initiële referentietesten() en controle van het productieproces ().

- over een EI 60 of  120 ve en/of  ho( i<->o) S classificatie te beschikken in overeenstemming met de EN 13501-3 standaard en getest te zijn volgens de EN 1366-2 norm.

Voorbeelden : EI 60 (ve i<->o) S, EI 120 (veho i<->o) S

E: vlamdichtheid/integriteit

I: thermische isolatie

S: rookdichtheid

ve : klep rechtstreeks in de muur geplaatst

ho : klep rechtstreeks in de vloer/plafond geplaatst  
i <-> o: kant vuurzijde willekeurig

- te beschikken over minimum een B-classificatie voor luchtdichtheid volgens de EN 1751-norm en te voldoen aan de eisen op lekverliezen conform de EN 1366-2 en/of EN 1751-norm. Ze dienen op vraag leverbaar te zijn met een C-classificatie. Standaard klasse C te zijn voor kleine diameters tussen 100 en 315mm en de afmetingen tussen 200x100mm tot 800x600mm voor rechthoekige kleppen.

- hun volledige functionaliteit te behouden, zijnde het tegengaan van de verspreiding van rook en brand door ventilatiekanalen, na blootstelling aan de zoutneveltest volgens de Europese EN 60068-2-52-norm.

- voorzien te zijn van bedieningen die voldoen aan de cyclische testen volgens annex C van de EN 15650-norm en met minimum een IP42-classificatie, zoals bepaald door de EN 60529-norm.

- beschikken over sensoren voor de thermische veiligheid van de bedieningen die voldoen aan de vereiste reactietemperatuur en eisen op mechanische belasting volgens de ISO 10294-4:2001,4.2-norm.

- Indien uitgerust met een veerteruggangmotor (type B), gebruik te maken van een in de actuator geïntegreerde thermische zekering. Het stroomverbruik van de motor in wachtstand dient zo laag mogelijk te zijn en mag de waarde van 0.15W niet overschrijden. De motor kan manueel herwapend worden door gebruik te maken van een standaard 9V-batterij. Een geïntegreerde LED geeft visuele feedback over de status van de klep. De thermische zekering is geïntegreerd in de motor.

- indien uitgerust met een veerteruggangmotor (type B), af fabriek uitgerust te zijn met een veldmodule voor analoge, modbus of BACnet communicatie met een beheersysteem voor brandkleppen of een gebouwbeheersysteem.

- te voldoen aan de prestatie-eisen voortvloeiend uit de paragraaf 6.7.4.2 en 6.7.4.3 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 en zijn wijzigingen:

| Brandweerstand van de wand/vloer | Brandweerstand van de klep |
| --- | --- |
| EI 120 | EI 120 (ho i ↔ o ) S EI 120 (ve i ↔ o) S |
| EI 60 | EI 60 (ho i ↔ o) S EI 60 (ve i ↔ o) S |

Voor EI30 wanden/vloeren dienen EI60 ( ve of ho i ↔ o) S-kleppen gebruikt te worden.

- over een CE-markering voor de combinatie van klep, type wand en wijze van afdichten.

- zodanig aan de wand te worden bevestigd dat de stabiliteit van de klep gewaarborgd is, onafhankelijk van de twee aansluitkanalen.

- voorzien te zijn van een inspectieluik met overeenkomstige brandweerstand op de kleptunnel of in onmiddellijke nabijheid.

- voorzien te zijn van een onuitwisbaar merkteken voor ‘brandbeveiligingstoestel’ en de tekst ‘brandwerende klep’ op het inspectiedeurtje of in het lokaal loodrecht onder de klep.

- lage drukverliezen te hebben, meer specifiek voor kleine diameters tussen 100 en 315mm en de afmetingen tussen 200x100mm tot 800x600mm voor rechthoekige kleppen. Dit door het gebruik van dunne klepbladen van respectievelijk 20 en 25mm, de positie van het smeltlood in het verlengde van het klepblad en de afwezigheid van een transmissie in de tunnel.

- geplaatst te kunnen worden in lichte gipskartonwanden van 100mm (EI60 en EI120) of wanden of vloeren in (cellen)beton met een EI120-brandclassificatie.

- Afgedicht te kunnen worden met op de werf aanwezige of vlot beschikbare materialen zoals rotswol 40kg/m³, mortel, gips, gipskartonplaten of rotswolplaten 150kg/m³ met coating.

- standaard uitgerust te zijn met een smeltloodmechanisme dat de klep sluit zodra de temperatuur in het kanaal 72°C overschrijdt. De brandklep kan verder worden uitgerust met een gemotoriseerde bediening door middel van een automatisch, afstand gestuurde mechanisme met smeltveiligheid. Indien gewenst, kan deze optioneel van een uni- of bipolaire begin- en eindeloopschakelaar voorzien worden. De brandkleppen zijn later eenvoudig  op te waarderen van bedieningen met smeltloodmechanismes naar veerteruggangmotoren.

- gebruik te maken van materialen die vrij zijn van asbest.

- rubberen dichtingsringen te hebben om een luchtdichte aansluiting op ventilatiekanalen te garanderen (ronde brandkleppen).

Bestektekst voor CE-gemarkeerde brandkleppen met grote afmetingen

Ø>315mm voor ronde brandkleppen, B x H > 800x600mm voor rechthoekige brandkleppen

Conform het KB van 1994 en de latere wijzigingen van 1996, 1997, 2003, 2007, 2009 en 12 juli 2012 inzake brandpreventie, mogen doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda de vereiste weerstand tegen brand van bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. Het netwerk van luchtkanalen dient daarom uitgerust te worden met rechthoekige of ronde brandkleppen die beschikken over een CE-prestatieverklaring, bevestigd door een CE certificaat van prestatiebestendigheid en dit volgens de Europese EN 15650:2010-norm en de Europese Verordening (EU) Nr. 305/2011. Ze dienen alsook in overeenstemming te zijn met de bijkomende eisen voor brandwerende kleppen uit de paragraaf 6.7.4.2 en 6.7.4.3 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 en latere wijzigingen.

Deze brandkleppen dienen:

- altijd geplaatst en afgedicht te worden volgens de installatievoorschriften van de fabrikant in functie van het type wand/vloer en de vereiste brandweerstand.

- te beschikken over de correcte classificatiedocumenten.

- voorzien te zijn van bedieningen die voldoen aan de bepalingen voor de types A, B  volgens paragraaf 6.7.4.1 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1 van de basisnormen zoals bepaald in het KB van 7 juli 1994 en de latere wijzigingen.

  - Type A: de klep sluit automatisch wanneer de temperatuur van de doorstromende lucht in het kanaal een grenswaarde overschrijdt

  - Type B: een klep type A die bovendien kan gesloten worden door afstandsbediening door middel van een systeem van positieve veiligheid (i.e. zonder dat het sluiten externe energie vergt).  Indien een algemene branddetectie-installatie verplicht is, zijn de brandwerende kleppen op de grenzen van de compartimenten van het bedieningstype B.

- in overeenstemming te zijn met de EN 15650:2010-norm voor alle door de fabrikant opgegeven resultaten voor de essentiële kenmerken, zoals aangetoond door initiële referentietesten() en controle van het productieproces ().

- over een EI 60 of  120 ve en/of  ho( i<->o) S classificatie te beschikken in overeenstemming met de EN 13501-3 standaard en getest te zijn volgens de EN 1366-2 norm.

Voorbeelden : EI 60 (ve i<->o) S, EI 120 (veho i<->o) S

E: vlamdichtheid/integriteit

I: thermische isolatie

S: rookdichtheid

ve : klep rechtstreeks in de muur geplaatst

ho : klep rechtstreeks in de vloer/plafond geplaatst  
i <-> o: kant vuurzijde willekeurig

- te beschikken over een classificatie voor luchtdichtheid volgens de EN 1751-norm en te voldoen aan de eisen op lekverliezen conform de EN 1366-2 en/of EN 1751-norm. Op vraag leverbaar zijn met een C-classificatie.

- hun volledige functionaliteit te behouden, zijnde het tegengaan van de verspreiding van rook en brand door ventilatiekanalen, na blootstelling aan de zoutneveltest volgens de Europese EN 60068-2-52-norm.

- voorzien te zijn van bedieningen die voldoen aan de cyclische testen volgens annex C van de EN 15650-norm en met minimum een IP42-classificatie, zoals bepaald door de EN 60529-norm.

- Te beschikken over sensoren voor de thermische veiligheid van de bedieningen die voldoen aan de vereiste reactietemperatuur en eisen op mechanische belasting volgens de ISO 10294-4:2001,4.2-norm.

- Indien uitgerust met een veerteruggangmotor (type B), gebruik te maken van een in de actuator geïntegreerde thermische zekering. Het stroomverbruik van de motor in wachtstand dient zo laag mogelijk te zijn en mag de waarde van 0.15W niet overschrijden. De motor kan manueel herwapend worden door gebruik te maken van een standaard 9V-batterij. Een geïntegreerde LED geeft visuele feedback over de status van de klep.

- indien uitgerust met een veerteruggangmotor (type B), af fabriek uitgerust te zijn met een veldmodule voor analoge, modbus of BACnet communicatie met een beheersysteem voor brandkleppen of een gebouwbeheersysteem.

- te voldoen aan de prestatie-eisen, voortvloeiend uit de paragraaf 6.7.4.2 en 6.7.4.3 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1  van het KB van 7 juli 1994 en zijn wijzigingen:

| Brandweerstand van de wand/vloer | Brandweerstand van de klep |
| --- | --- |
| EI 120 | EI 120 (ho i ↔ o ) S EI 120 (ve i ↔ o) S |
| EI 60 | EI 60 (ho i ↔ o) S EI 60 (ve i ↔ o) S |

Voor EI30 wanden/vloeren dienen EI60 ( ve of ho i ↔ o) S-kleppen gebruikt te worden.

- over een CE-markering voor de combinatie van klep, type wand en wijze van afdichten.

- zodanig aan de wand te worden bevestigd dat de stabiliteit van de klep gewaarborgd is, onafhankelijk van de twee aansluitkanalen.

- Voorzien te zijn van een inspectieluik met overeenkomstige brandweerstand op de kleptunnel of in onmiddellijke nabijheid

- voorzien te zijn van een onuitwisbaar merkteken voor ‘brandbeveiligingstoestel’ en de tekst ‘brandwerende klep’ op het inspectiedeurtje of in het lokaal loodrecht onder de klep.

- geplaatst te kunnen worden in lichte gipskarton/metalstud wanden van 100mm (EI60, EI90 of EI120), wanden in gipsblokken 70mm (EI120) of wanden of vloeren in (cellen)beton met een EI120-brandclassificatie.

- afgedicht te kunnen worden met op de werf aanwezige of vlot beschikbare materialen zoals rotswol 40kg/m³, mortel, gips, gipskartonplaten of rotswolplaten 150kg/m³ met coating.

- standaard uitgerust te zijn met een smeltloodmechanisme dat de klep sluit zodra de temperatuur in het kanaal 72°C overschrijdt. De brandklep kan verder worden uitgerust met een gemotoriseerde bediening door middel van een automatisch, afstand gestuurde mechanisme met smeltveiligheid. Indien gewenst, kan deze optioneel van een uni- of bipolaire begin- en eindeloopschakelaar voorzien worden. De brandkleppen zijn later eenvoudig  op te waarderen van bedieningen met smeltloodmechanismes naar veerteruggangmotoren.

- gebruik te maken van materialen die vrij zijn van asbest.

- rubberen dichtingsringen te hebben om een luchtdichte aansluiting op ventilatiekanalen te garanderen (ronde brandkleppen).

Bestektekst voor CE-gemarkeerde brandkleppen met kleine afmetingen

Ø≤315mm voor ronde brandkleppen, B x H ≤800x600mm voor rechthoekige brandkleppen

Conform het KB van 1994 en de latere wijzigingen van 1996, 1997, 2003, 2007, 2009 en 12 juli 2012 inzake brandpreventie, mogen doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor fluïda de vereiste weerstand tegen brand van bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. Het netwerk van luchtkanalen dient daarom uitgerust te worden met rechthoekige of ronde brandkleppen die beschikken over een CE-prestatieverklaring, bevestigd door een CE certificaat van prestatiebestendigheid en dit volgens de Europese EN 15650:2010-norm en de Europese Verordening (EU) Nr. 305/2011. Ze dienen alsook in overeenstemming te zijn met de bijkomende eisen voor brandwerende kleppen uit de paragraaf 6.7.4.2 en 6.7.4.3 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 en latere wijzigingen.

Deze brandkleppen dienen:

- altijd geplaatst en afgedicht te worden volgens de installatievoorschriften van de fabrikant in functie van het type wand/vloer en de vereiste brandweerstand.

- te beschikken over de correcte classificatiedocumenten.

- voorzien te zijn van bedieningen die voldoen aan de bepalingen voor de types A, B  volgens paragraaf 6.7.4.1 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1 van de basisnormen zoals bepaald in het KB van 7 juli 1994 en de latere wijzigingen.

  - Type A: de klep sluit automatisch wanneer de temperatuur van de doorstromende lucht in het kanaal een grenswaarde overschrijdt

  - Type B: een klep type A die bovendien kan gesloten worden door afstandsbediening door middel van een systeem van positieve veiligheid (i.e. zonder dat het sluiten externe energie vergt).  Indien een algemene branddetectie-installatie verplicht is, zijn de brandwerende kleppen op de grenzen van de compartimenten van het bedieningstype B.

- in overeenstemming te zijn met de EN 15650:2010-norm voor alle door de fabrikant opgegeven resultaten voor de essentiële kenmerken, zoals aangetoond door initiële referentietesten() en controle van het productieproces ().

- over een EI 60 of  120 ve en/of  ho( i<->o) S classificatie te beschikken in overeenstemming met de EN 13501-3 standaard en getest te zijn volgens de EN 1366-2 norm.

Voorbeelden : EI 60 (ve i<->o) S, EI 120 (veho i<->o) S

E: vlamdichtheid/integriteit

I: thermische isolatie

S: rookdichtheid

ve : klep rechtstreeks in de muur geplaatst

ho : klep rechtstreeks in de vloer/plafond geplaatst  i <-> o: kant vuurzijde willekeurig

- standaard te beschikken over een C-classificatie voor luchtdichtheid volgens de EN 1751-norm en te voldoen aan de eisen op lekverliezen conform de EN 1366-2 en/of EN 1751-norm.

- hun volledige functionaliteit te behouden, zijnde het tegengaan van de verspreiding van rook en brand door ventilatiekanalen, na blootstelling aan de zoutneveltest volgens de Europese EN 60068-2-52-norm.

- voorzien te zijn van bedieningen die voldoen aan de cyclische testen volgens annex C van de EN 15650-norm en met minimum een IP42-classificatie, zoals bepaald door de EN 60529-norm.

- te beschikken over sensoren voor de thermische veiligheid van de bedieningen die voldoen aan de vereiste reactietemperatuur en eisen op mechanische belasting volgens de ISO 10294-4:2001,4.2-norm.

- Indien uitgerust met een veerteruggangmotor (type B), gebruik te maken van een in de actuator geïntegreerde thermische zekering. Het stroomverbruik van de motor in wachtstand dient zo laag mogelijk te zijn en mag de waarde van 0.15W niet overschrijden. De motor kan manueel herwapend worden door gebruik te maken van een standaard 9V-batterij. Een geïntegreerde LED geeft visuele feedback over de status van de klep.

- indien uitgerust met een veerteruggangmotor (type B), af fabriek uitgerust te zijn met een veldmodule voor analoge, modbus of BACnet communicatie met een beheersysteem voor brandkleppen of een gebouwbeheersysteem.

- te voldoen aan de prestatie-eisen voortvloeiend uit de paragraaf 6.7.4.2 en 6.7.4.3 van de bijlagen 2, 2/1, 3, 3/1, 4 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 en zijn wijzigingen:

| Brandweerstand van de wand/vloer | Brandweerstand van de klep |
| --- | --- |
| EI 120 | EI 120 (ho i ↔ o ) S EI 120 (ve i ↔ o) S |
| EI 60 | EI 60 (ho i ↔ o) S EI 60 (ve i ↔ o) S |

Voor EI30 wanden/vloeren dienen EI60 ( ve of ho i ↔ o) S-kleppen gebruikt te worden.

- te beschikken over een CE-markering voor de combinatie van klep, type wand en wijze van afdichten.

- zodanig aan de wand te worden bevestigd dat de stabiliteit van de klep gewaarborgd is, onafhankelijk van de twee aansluitkanalen.

- voorzien te zijn van een inspectieluik met overeenkomstige brandweerstand op de kleptunnel of in onmiddellijke nabijheid

- voorzien te zijn van een onuitwisbaar merkteken voor ‘brandbeveiligingstoestel’ en de tekst ‘brandwerende klep’ op het inspectiedeurtje of in het lokaal loodrecht onder de klep.

- lage drukverliezen te hebben door het gebruik van dunne klepbladen van respectievelijk 20 en 25mm voor rond en rechthoekige brandkleppen, de positie van het smeltlood in het verlengde van het klepblad en de afwezigheid van een transmissie in de tunnel.

- geplaatst te kunnen worden in of op afstand van lichte gipskarton/metalstud wanden van 100mm (EI60, EI90 of EI120) of wanden of vloeren in (cellen)beton met een EI120-brandclassificatie.

- afgedicht te kunnen worden met op de werf aanwezige of vlot beschikbare materialen zoals rotswol 40kg/m³, mortel, gips, gipskartonplaten of rotswolplaten 150kg/m³ met coating.

- standaard uitgerust te zijn met een smeltloodmechanisme dat de klep sluit zodra de temperatuur in het kanaal 72°C overschrijdt. De brandklep kan verder worden uitgerust met een gemotoriseerde bediening door middel van een automatisch, afstand gestuurde mechanisme met smeltveiligheid. Indien gewenst, kan deze optioneel van een uni- of bipolaire begin- en eindeloopschakelaar voorzien worden. De brandkleppen zijn later eenvoudig  op te waarderen van bedieningen met smeltloodmechanismes naar veerteruggangmotoren.

- gebruik te maken van materialen die vrij zijn van asbest.

- rubberen dichtingsringen te hebben om een luchtdichte aansluiting op ventilatiekanalen te garanderen (ronde brandkleppen).

# Footnotes

Initial Type Testing, ITT

Factory Production Control, FPC

Initial Type Testing, ITT

Factory Production Control, FPC

Initial Type Testing, ITT

Factory Production Control, FPC