Specifikationstext för CE-brandspjäll

För att behålla nivån på brandbeständigheten vid väggenomföringar, utrustas ventilationsnätverket med rektangulära eller cirkulära brandspjäll som innehar CE-intyg om konstant prestanda i enlighet med standarden SS-EN 15650:201 och den europeiska byggproduktförordningen nr 305/2011.

Dessa brandspjäll bör:

- Alltid installeras i enlighet med tillverkarens installationsanvisningar och klassificeringsdokument, med hänsyn tagen till den aktuella väggtypen, dess tätning och önskad brandbeständighet.

- Uppfylla standarden SS-EN 15650 för alla prestanda som deklarerats av tillverkaren om viktiga egenskaper som demonstrerats av en första typprovning (ITT) och tillverkningskontroll enligt tillverkarens system för produktionsstyrning (FPC).

- Testas i enlighet med SS-EN 1366-2 med klassificeringar enligt SS-EN 13501-3.

- Uppnå lägst lufttäthetsklass B i enlighet med standarden SS-EN 1751 och klara luftteknisk provning enligt SS-EN 1366-2 eller SS-EN 1751. De bör finnas tillgängliga med lufttäthetsklass C på begäran eller uppnå klass C som standard för små sektioner (mellan Ø 100 mm och Ø 315 mm, för cirkulära brandspjäll och 200 x 100 mm till 800 x 600 mm för rektangulära brandspjäll).

- Behålla sin funktion att förhindra brand- och rökspridning från ett utrymme till ett annat via ett luftkanalsystem efter att ha utsatts för miljötålighetsprovning enligt standarden SS-EN 60068.

- Ha ställdon som förblir fullt funktionella efter att ha genomgått cykliska tester enligt bilaga C i standarden SS-EN 15650 och efter bedömning av ett IP42-test enligt SS-EN 60529.

- Använda termiska aktiveringsmekanismer med avkänningselement som överensstämmer med kraven för responstemperatur och lastbärande kapacitet enligt ISO 10294-4:2001, 4.2.

- När det gäller ställdon med fjäderretur ska deras termiska utlösningsmekanism var inbyggd i ställdonet och vara fullt funktionell utan ström. Ställdonets strömförbrukning i beredskapsläge (inaktiv) ska vara så låg som möjligt och får aldrig överstiga 0,15 W. Ställdonet kan återställas manuellt med ett vanligt 9 V-batteri och en indikering på ställdonet ger visuell återkoppling av brandspjällets status.

- När det gäller ställdon med fjäderretur, ska de vara fabriksutrustade med en fältmodul för analog-, modbus- eller BACnet-kommunikation med en styrenhet för brandspjället eller ett allmänt fastighetssystem.

- Ha mycket låga tryckfall, särskilt för små sektioner mellan Ø 100 mm och Ø 250 mm, för cirkulära brandspjäll och 200 x 100 mm till 800 x 600 mm för rektangulära brandspjäll, på grund av de tunnare spjällbladen med resp. 10, 20 and 25 mm, termisk säkring i linje med spjällbladet och frånvaron av överföring inom brandspjällstunneln.

- Vara utformade för att installeras i gipsväggar med ≥ 100 mm (EI60) eller i (cellulära) betongväggar eller golv med brandbeständighetsklassificering EI60, EI90 eller EI120. Detta vid våt installation med standardmurbruk eller gips såväl som vid torr installation med stenull och gipsskivor eller belagd stenullskiva 150 eller 140 kg/m³.

- Inneha en E60(S), EI60S, EI90S eller EI120S brandklassning för fjärrinstallation i väggar.

- Ha installationssatser för snabbt montage från väggens ena sida utan tätning. Särskilt för intervallen 100–315 mm och 200 x 200–800 x 600 mm.

- Ha en klassning som tillåter installation

  - i väggar och golv på avstånd av 30 till 200 mm mellan cirkulära brandspjäll och 50 till 200 mm mellan rektangulära spjäll.

  - på 30 till 75 mm från en vägg eller golv för cirkulära brandspjäll och 25 till 75 mm för rektangulära spjäll.

- (för Tyskland:) Inneha ett GDA-installationsalternativ för cirkulära brandspjäll 100–315 mm och rektangulära brandspjäll 200 x 200–800 x 600 mm för en flexibel anslutning till takplattan. Denna GDA-lösning måste möjliggöra direkt fastsättning av gipsskivorna på väggen vid GDA-ramen.

- (för Tyskland, Österrike och Schweiz:) Ha ett hygienintyg enligt DIN EN ISO 846.

- Utrustas som standard med en automatiskt aktiverad termisk säkring, med utlösning vid 72 °C och eventuellt vid behov ett ställdon med fjäderretur med primära eller extra ändlägesbrytare (öppen/stängd). Brandspjällen kan enkelt uppgraderas på plats från aktivering via termisk säkring till ställdon med fjäderretur.

- Bestå av asbest- och gipsfria material.

- Ha flexibla gummitätningar för en lufttät anslutning till kanalsystemet (cirkulära brandspjäll).

Specifikationstext för stora brandspjäll

med diameter > 315 mm för cirkulära brandspjäll, bredd x höjd > 800 x 600 mm för rektangulära brandspjäll

För att behålla nivån på brandbeständigheten vid väggenomföringar, utrustas ventilationsnätverket med rektangulära eller cirkulära brandspjäll som innehar CE-intyg om konstant prestanda i enlighet med standarden SS-EN 15650:201 och den europeiska byggproduktförordningen nr 305/2011.

Dessa brandspjäll bör:

- Alltid installeras i enlighet med tillverkarens installationsanvisningar och klassificeringsdokument, med hänsyn tagen till den aktuella väggtypen, dess tätning och önskad brandbeständighet.

- Uppfylla standarden SS-EN 15650 för alla prestanda som deklarerats av tillverkaren om viktiga egenskaper som demonstrerats av en första typprovning (ITT) och tillverkningskontroll enligt tillverkarens system för produktionsstyrning (FPC).

- Testas i enlighet med SS-EN 1366-2 med klassificeringar enligt SS-EN 13501-3.

- Uppnå lägst lufttäthetsklass B i enlighet med standarden SS-EN 1751 och klara luftteknisk provning enligt SS-EN 1366-2 eller SS-EN 1751. De bör finnas tillgängliga med lufttäthetsklass C på begäran.

- Behålla sin funktion att förhindra brand- och rökspridning från ett utrymme till ett annat via ett luftkanalsystem efter att ha utsatts för miljötålighetsprovning enligt standarden SS-EN 60068.

- Ha ställdon som förblir fullt funktionella efter att ha genomgått cykliska tester enligt bilaga C i standarden SS-EN 15650 och efter bedömning av ett IP42-test enligt SS-EN 60529.

- Använda termiska aktiveringsmekanismer med avkänningselement som överensstämmer med kraven för responstemperatur och lastbärande kapacitet enligt ISO 10294-4:2001, 4.2.

- När det gäller ställdon med fjäderretur ska deras termiska utlösningsmekanism var inbyggd i ställdonet och vara fullt funktionell utan ström. Ställdonets strömförbrukning i beredskapsläge (inaktiv) ska vara så låg som möjligt och får aldrig överstiga 0,15 W. Ställdonet kan återställas manuellt med ett vanligt 9 V-batteri och en indikering på ställdonet ger visuell återkoppling av brandspjällets status.

- När det gäller ställdon med fjäderretur, ska de vara fabriksutrustade med en fältmodul för analog-, modbus- eller BACnet-kommunikation med en styrenhet för brandspjället eller ett allmänt fastighetssystem.

- Vara utformade för att installeras i gipsväggar med ≥ 100 mm (EI60) eller i (cellulära) betongväggar eller golv med brandbeständighetsklassificering EI60, EI90 eller EI120. Detta vid våt installation med standardmurbruk eller gips såväl som vid torr installation med stenull och gipsskivor eller belagd stenullskiva 150 eller 140 kg/m³.

- Ha en klassning som tillåter installation

  - i väggar och golv på avstånd av 30 till 200 mm mellan cirkulära brandspjäll och 50 till 200 mm mellan rektangulära spjäll.

  - på 30 till 75 mm från en vägg eller golv för cirkulära brandspjäll och 25 till 75 mm för rektangulära spjäll.

- (för Tyskland, Österrike och Schweiz:) Ha ett hygienintyg enligt DIN EN ISO 846.

- Utrustas som standard med en automatiskt aktiverad termisk säkring, med utlösning vid 72 °C och eventuellt vid behov ett ställdon med fjäderretur med primära eller extra ändlägesbrytare (öppen/stängd). Brandspjällen kan enkelt uppgraderas på plats från aktivering via termisk säkring till ställdon med fjäderretur.

- Bestå av asbest- och gipsfria material.

- Ha flexibla gummitätningar för en lufttät anslutning till kanalsystemet (cirkulära brandspjäll).

Specifikationstext för små brandspjäll

med diameter < 315 mm för cirkulära brandspjäll, bredd x höjd < 800 x 600 mm för rektangulära brandspjäll

För att behålla nivån på brandbeständigheten vid väggenomföringar, utrustas ventilationsnätverket med rektangulära eller cirkulära brandspjäll som innehar CE-intyg om konstant prestanda i enlighet med standarden SS-EN 15650:201 och den europeiska byggproduktförordningen nr 305/2011.

Dessa brandspjäll bör:

- Alltid installeras i enlighet med tillverkarens installationsanvisningar och klassificeringsdokument, med hänsyn tagen till den aktuella väggtypen, dess tätning och önskad brandbeständighet.

- Uppfylla standarden SS-EN 15650 för alla prestanda som deklarerats av tillverkaren om viktiga egenskaper som demonstrerats av en första typprovning (ITT) och tillverkningskontroll enligt tillverkarens system för produktionsstyrning (FPC).

- Testas i enlighet med SS-EN 1366-2 med klassificeringar enligt SS-EN 13501-3.

- Uppnå lufttäthetsklass C i enlighet med standarden SS-EN 1751 och klara luftteknisk provning enligt SS-EN 1366-2 eller SS-EN 1751.

- Behålla sin funktion att förhindra brand- och rökspridning från ett utrymme till ett annat via ett luftkanalsystem efter att ha utsatts för miljötålighetsprovning enligt standarden SS-EN 60068.

- Ha ställdon som förblir fullt funktionella efter att ha genomgått cykliska tester enligt bilaga C i standarden SS-EN 15650 och efter bedömning av ett IP42-test enligt SS-EN 60529.

- Använda termiska aktiveringsmekanismer med avkänningselement som överensstämmer med kraven för responstemperatur och lastbärande kapacitet enligt ISO 10294-4:2001, 4.2.

- När det gäller ställdon med fjäderretur ska deras termiska utlösningsmekanism var inbyggd i ställdonet och vara fullt funktionell utan ström. Ställdonets strömförbrukning i beredskapsläge (inaktiv) ska vara så låg som möjligt och får aldrig överstiga 0,15 W. Ställdonet kan återställas manuellt med ett vanligt 9 V-batteri och en indikering på ställdonet ger visuell återkoppling av brandspjällets status.

- När det gäller ställdon med fjäderretur, ska de vara fabriksutrustade med en fältmodul för analog-, modbus- eller BACnet-kommunikation med en styrenhet för brandspjället eller ett allmänt fastighetssystem.

- Ha mycket låga tryckfall, på grund av de tunnare spjällbladen med 10, 20 and 25 mm, termisk säkring i linje med spjällbladet och frånvaron av överföring inom brandspjällstunneln.

- Vara utformade för att installeras i gipsväggar med ≥ 100 mm (EI60) eller i (cellulära) betongväggar eller golv med brandbeständighetsklassificering EI60, EI90 eller EI120. Detta vid våt installation med standardmurbruk eller gips såväl som vid torr installation med stenull och gipsskivor eller belagd stenullskiva 150 eller 140 kg/m³.

- Inneha en E60(S), EI60S, EI90S eller EI120S brandklassning för fjärrinstallation i väggar.

- Ha installationssatser för snabbt montage från väggens ena sida utan tätning.

- Ha en klassning som tillåter installation

  - i väggar och golv på avstånd av 30 till 200 mm mellan cirkulära brandspjäll och 50 till 200 mm mellan rektangulära spjäll.

  - på 30 till 75 mm från en vägg eller golv för cirkulära brandspjäll och 25 till 75 mm för rektangulära spjäll.

- (för Tyskland:) Inneha ett GDA-installationsalternativ för cirkulära brandspjäll 100–315 mm och rektangulära brandspjäll 200 x 200–800 x 600 mm för en flexibel anslutning till takplattan. Denna GDA-lösning måste möjliggöra direkt fastsättning av gipsskivorna på väggen vid GDA-ramen.

- (för Tyskland, Österrike och Schweiz:) Ha ett hygienintyg enligt DIN EN ISO 846.

- Utrustas som standard med en automatiskt aktiverad termisk säkring, med utlösning vid 72 °C och eventuellt vid behov ett ställdon med fjäderretur med primära eller extra ändlägesbrytare (öppen/stängd). Brandspjällen kan enkelt uppgraderas på plats från aktivering via termisk säkring till ställdon med fjäderretur.

- Bestå av asbest- och gipsfria material.

- Ha flexibla gummitätningar för en lufttät anslutning till kanalsystemet (cirkulära brandspjäll).